## Лист1
Приложение к приказу ЦШ ГВГСС
от ________ года №______
СОСТОЯНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК И ПОВЕРХНОСТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ШАХТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.08.2016 года
№ п/п | Наименование показателей | Итого по МЭУП
1. | Количество обслуживаемых шахт, шт. | 1
2. | Количество проверенных шахт, шт. | 1
I. Состояние проекта противопожарной защиты, количество шахт
1. | Отсутствует | 0
2. | Разработан силами организаций не имеющих лицензии на указанный вид деятельности | 0 | ПОЯСНИТЬ
3. | Отсутствует или истёк срок экспертизы | 1 | ПОЯСНИТЬ
4. | Не согласован в установленном порядке | 1
из них по причинам
4.1 | не соответствует нормативным документам | 0 | ПОЯСНИТЬ
4.2 | не соответствует фактическому положению | 0 | ПОЯСНИТЬ
4.3 | не выполнен перерасчет аварийного водоснабжения | 0 | ПОЯСНИТЬ
II. Выполнение мероприятий по приведению противопожарной защиты шахт в соответствие с проектными решениями (выполнение мероприятий прилагаемых к проектам ППЗ)
1. | При повторной корректировке проекта мероприятия не пересогласованы с учетом невыполненных позиций, количество шахт | 0 | ПОЯСНИТЬ
2. | Не выполнено работ предусмотренных мероприятиями по:
2.1. | Прокладке недостающего пожарно-оросительного трубопровода |  | ПОЯСНИТЬ
2.1.1. | протяженность, км | 1.29 | ПОЯСНИТЬ
2.1.2. | количество шахт | 1
2.2. | Замене пожарно-оросительного трубопровода на больший диаметр |  | ПОЯСНИТЬ
2.2.1. | протяженность, км | 0 | ПОЯСНИТЬ
2.2.2. | количество шахт | 0
2.3. | Установке редукционных узлов |  | ПОЯСНИТЬ
2.3.1. | количество узлов | 3 | ПОЯСНИТЬ
2.3.2. | количество шахт | 1
3. | Отсутствует приказ по шахте о установлении противопожарного режима и назначении ответственных лиц, количество шахт | 0
III. Отключение отдельных участков пожарно-оросительного трубопровода
1. | За период проверки согласно «Книге учета работы шахты» |  | ПОЯСНИТЬ
1.1. | всего случаев | 6 | ПОЯСНИТЬ
1.2. | количество шахт | 1
2. | Регистрация не ведется шахт | 0 | ПОЯСНИТЬ
3. | Отсутствие письменного разрешения руководителя предприятия
3.1. | шахт | 0
3.2. | случаев | 0 | ПОЯСНИТЬ
IV. Нарушения, выявленные в ходе проверки, и принятые меры
1. | По противопожарной защите, всего | 0
в том числе
1.1. | По водоснабжению | 0 | ПОЯСНИТЬ
Из них
1.1.1. | Недостаточный расход воды для целей пожаротушения | 0 | ПОЯСНИТЬ
1.1.2. | Отсутствие воды | 0 | ПОЯСНИТЬ
2. | Вынесено предложений о принятии мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушение ПБ по ППЗ предприятия, всего | 0
2.1. | Из них привлечены к ответственности | 0 | ПОЯСНИТЬ
3. | Количество запрещений работ по причине неудовлетворительного состояния ППЗ, всего | 0
В том числе
3.1. | Очистных забоев | 0 | ПОЯСНИТЬ
3.2. | Подготовительных забоев | 0 | ПОЯСНИТЬ
3.3. | Ленточных конвейеров | 0 | ПОЯСНИТЬ
4. | Рассогласование позиций ПЛА по причине невозможности тушения пожара
4.1. | В ходе проверки
4.1.1. | количество шахт | 0
4.1.2. | количество позиций | 0 | ПОЯСНИТЬ
4.2. | По состоянию на 30.08.2016 года
4.2.1. | количество шахт | 1
4.2.2. | количество позиций | 7 | ПОЯСНИТЬ
IV. Подача воды с поверхности в шахту
1. | Резервуары, используемые для подачи воды в шахту с поверхности в соответствии с проектом ППЗ, шт.
1.1. | Должно быть всего | 1
1.2. | Недостает | 0 | ПОЯСНИТЬ
1.3. | Находятся в неисправном состоянии | 0 | ПОЯСНИТЬ
1.4. | Расход воды при пополнении не соответствует требованиям | 0 | ПОЯСНИТЬ
1.5. | Не обеспечивает самотечную подачу воды | 1 | ПОЯСНИТЬ
2. | Насосные станции у резервуаров для подачи воды в шахту, шт.
2.1. | Должно быть | 1
2.2. | Недостает | 0 | ПОЯСНИТЬ
2.3. | Не оборудованы насосными установками | 0 | ПОЯСНИТЬ
2.4. | Имеют неисправные насосные установки | 0 | ПОЯСНИТЬ
2.5. | Производительность насосов менее проектной | 0 | ПОЯСНИТЬ
3. | Магистральный специальный пожарно-оросительный трубопровод в стволе
3.1. | Отсутствует, количество шахт | 0 | ПОЯСНИТЬ
3.2. | Не обеспечивает нормированный расход воды, шахт | 0 | ПОЯСНИТЬ
3.3. | Требует замены |  | ПОЯСНИТЬ
3.3.1. | Количество шахт, шт. | 0
3.3.2. | Протяженность, км | 0 | ПОЯСНИТЬ
В том числе по причинам:
3.3.2.1 | Диаметр не соответствует расчетному, км | 0 | ПОЯСНИТЬ
3.3.2.2 | Физический износ, км. | 0 | ПОЯСНИТЬ
4. | Магистральный резервный пожарно-оросительный трубопровод в стволе
4.1. | Отсутствует, шахт | 0 | ПОЯСНИТЬ
4.2. | Не обеспечивает нормированный расход воды, шахт | 0 | ПОЯСНИТЬ
4.3. | Требует замены |  | ПОЯСНИТЬ
4.3.1. | Количество шахт | 0
4.3.2. | Протяженность , км | 0 | ПОЯСНИТЬ
5. | Количество шахт, по которым в качестве резервного магистрального пожарно-оросительного трубопровода используется водоотливный трубопровод, шт. | 0 | ПОЯСНИТЬ
6. | Редукционные узлы на горизонтах стволов для снижения давления при подаче воды с поверхности
6.1. | Должно быть, шт. | 3
6.2. | Недостает |  | ПОЯСНИТЬ
6.2.1. | Количество шахт | 1
6.2.2. | Количество редукционных узлов | 3 | ПОЯСНИТЬ
7. | Количество шахт, на которых не проведена практическая проверка подачи воды с поверхности, шт.
7.1. | по специальному пожарно-оросительному трубопроводу в стволе | 0 | ПОЯСНИТЬ
7.2. | по резервному трубопроводу в стволе | 0 | ПОЯСНИТЬ
8. | Количество шахт, на которых расход воды при подаче с поверхности недостаточный для целей пожаротушения, шт. | 0 | ПОЯСНИТЬ
9. | Количество шахт, в горные выработки которых невозможна подача воды с поверхности, шт. | 0 | ПОЯСНИТЬ
10. | Количество шахт, на которых подача воды с поверхности возможна только по водоотливному трубопроводу | 0 | ПОЯСНИТЬ
11. | Количество шахт, на которых схема подачи воды не соответствует проекту противопожарной защиты | 0 | ПОЯСНИТЬ
V. Пожарно-оросительный трубопровод
1. | Протяженность, км
1.1. | Должно быть, всего | 11.87
1.2. | недостает, всего | 1.29 | ПОЯСНИТЬ
2. | Требует замены, всего км | 0
в том числе по причинам
2.1. | несоответствие диаметра расчетному | 0 | ПОЯСНИТЬ
2.2. | заилен, отложение солей | 0 | ПОЯСНИТЬ
2.3. | физический износ | 0 | ПОЯСНИТЬ
3. | Заменено в 2016 году по состоянию на 30.08.2016 г., км
3.1. | по плану | 0
3.2. | фактически | 0
4. | Проложено недостающих трубопроводов, км
4.1. | в 2016 году по состоянию на 30.08.2016 г., км
4.1.1. | по плану, км | 1.29
4.1.2. | фактически, км | 0.28
5. | Выработки, не обеспеченные водой для целей пожаротушения при нормативном давлении
5.1. | Общее количество
5.1.1. | шахт, шт. | 0
5.1.2. | выработок, шт. | 0 | ПОЯСНИТЬ
5.1.3. | их протяженность, км | 0 | ПОЯСНИТЬ
5.2. | Конвейерных
5.2.1. | шахт, шт. | 0
5.2.2. | выработок, шт. | 0 | ПОЯСНИТЬ
5.2.3. | их протяженность, км | 0 | ПОЯСНИТЬ
5.3. | Подготовительных
5.3.1. | шахт | 0
5.3.2. | выработок | 0 | ПОЯСНИТЬ
5.4. | Примыкающие к очистному забою
5.4.1. | шахт | 0
5.4.2. | выемочных участков | 0 | ПОЯСНИТЬ
6. | Количество редукционных узлов для снижения давления воды, должно быть всего на шахте, шт. | 3
6.1. | недостает, шт. | 3
6.2. | не соответствует проекту, шт. | 0 | ПОЯСНИТЬ
7. | Пожарные двери, должно быть, всего, шт. | 32
7.1. | Недостает дверей, всего | 1 | ПОЯСНИТЬ
7.2.1.1. | Пожарные двери в наклонных конвейерных выработках, должно быть | 0
7.2.1.2. | Недостает | 0 | ПОЯСНИТЬ
8. | Склады пожарного оборудования и материалов, шт.
8.1. | должно быть | 1
8.2. | не укомплектованы согласно требований | 1 | ПОЯСНИТЬ
VI. Противопожарная защита поверхностных объектов
1. | Объекты на поверхности шахт, к которым невозможна подача воды в соответствии с проектом
1.1. | количество шахт | 0
1.2. | количество объектов | 0 | ПОЯСНИТЬ
1.3. | в том числе по причинам
1.3.1. | неисправность водоема | 0 | ПОЯСНИТЬ
1.3.2. | неисправность насосной станции | 0 | ПОЯСНИТЬ
1.3.3. | неисправность трубопровода | 0 | ПОЯСНИТЬ
2. | Объекты на поверхности шахт с расходом воды, недостаточным для целей пожаротушения
2.1. | количество шахт | 0
2.2. | количество объектов | 0
2.3. | в том числе по причинам
2.3.1. | недостаточной пропускной способности трубопровода | 0 | ПОЯСНИТЬ
2.3.2. | несоответствия параметров насоса | 0 | ПОЯСНИТЬ