|  |  |
| --- | --- |
|  | Главному инженеру шахты «Центральная»  ГП "Красноармейскуголь"  **ДОДИНУ И. Б.** |
|  |  |
|  | Техническому директору  ГП "Красноармейскуголь" |
|  | **КЛИМЧЕНКО А. Н.** |
|  |  |
| Копия: | Зам. начальника Западной ГРГТИ  в угольной промышленности |
|  | **АРСЕНЬЕВУ И. Н.** |

***"О рассогласовании позиций ПЛА***

***шахты "Центральная" ГП "Красноармейскуголь"***

При проверке подготовленности ОП "Шахта "Центральная" ГП "Красноармейскуголь" к спасению людей и ликвидации возможных аварий, перед согласованием ПЛА на период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. во время рассмотрения и согласования "Плана ликвидации аварий в штабе 10 ВГСО 15.06.2015 г. установлено:

Отсутствует пожарно-оросительный трубопровод в следующих выработках:

- северный групповой штрек пл. Л1 гор. 622 м – 0,7 км;

- трубный ходок гор. 217 м – 0,025 км;

- квершлаг пл. Л1-Л7 гор. 217 м от трубного ходка до насосной гор. 217 м – 0,275 км;

- магистральный полевой конвейерный штрек пл. К5. – 0,42 км;

- магистральный откаточный штрек пл. К5 – 0,12 км;

- наклонный квершлаг гор. 217 м – 0,1 км;

- вент. сбойка №1 пл. К5  – 0,03 км;

- вент. квершлаг пл. Н10 – 0,56 км;

Из-за приведенных выше нарушений п.3 гл.1 р. IX НПАОП 10.0-1.01-10 невозможно выполнить оперативную часть Плана ликвидации аварий в части подачи воды к месту тушения пожара, посылки отделений ГВГСС к аварийной выработке, а так же обеспечить эффективное ведение спасательных работ и работ по ликвидации аварий.

Ставлю Вас в известность, что мною на основании вышеизложенного из-за невозможности выполнения отдельных мероприятий оперативной части плана ликвидации аварий с 00 час. 00 минут 01.07.2015 года рассогласованы следующие позиции плана ликвидации аварий:

**Позиция № 11.** Ствол №1, кабельный ходок ствола №1 – ПОЖАР.

**Позиция № 15.** Ствол №1 "бис" – ПОЖАР.

**Позиция № 37.** Северный коренной штрек пл. Л1 гор. 217 м от кв-га с пл.Л1 на пл.Л7 до тупика, кв-г пл. Л1-Л7 гор. 217 м от груз. ветви ств. №1 до пл. Л1, насосная камера на квершлаге пл.Л1-Л7, водосборник г.217м,вент.ход.укл.7 от северного коренного штрека пл.Л1 г.217м до вент. сбойки №1, камера ЦПП г.217 м, насосная камера под ств.№1, кв-г на пл. Л7 г.217м от груз. ветви ств.№1 до трубного ходка, трубный ходок на ств.N2, грузовая и порожняковая ветви ствола №1, кв-г с пл.Л1 на Л3 г.217м – ПОЖАР.

**Позиция № 44.** Наклонный квершлаг г.217 м на ствол 1бис, вент. сбойки N1,2 между вент. ходком и южным люд.ходком укл.7пл.Л1, диагональные сбойки №1 и №2 с вент. сбойки №2 на накл. кв-г г.217м,южный люд.ход.укл.7 от накл. кв-га до вент.сбойки №1 - ПОЖАР.

**Позиция № 49.** Вент. сбойка №1 между конв. квершлагом пл. Н10 и вент. квершлагом пл. H10, вент. квершлаг пл. Н10 от вент. сбойки №1 до вент. сбойки на вент. сбойку со склада ВМ – ПОЖАР.

**Позиция № 87.** Северный групповой штрек пл. Л1 гор. 622 м от вент. сбойки между северным коренным штреком пл. Л1 гор. 622 м и северным групповым штреком пл. Л1 гор. 622 м до вент. сбойки №2 между северным групповым и северным коренным штреком пл. Л1 гор. 622 м, вент. сбойка №2 между северным групповым и северным коренным штреком пл. Л1 гор. 622 м – ПОЖАР.

**Позиция № 92.** Вентиляционная сбойка №1 между магистральным откаточным и магистральным полевым конвейерным штреками пл. К5 – ПОЖАР.

п. 92, л. 1

**Позиция № 93.** Магистральный полевой конвейерный штрек пл. К5 от вентиляционной сбойки №1 между магистральным откаточным и магистральным полевым конвейерным штреками пл. К5 до заезда с вент. квершлага пл. Н10 на магистральный полевой конвейерный штрек пл. К5 – ПОЖАР.

**Позиция № 94.** Магистральный откаточный штрек пл. К5 от вентиляционной сбойки №1 с магистрального откаточного штрека пл. К5 на магистральный полевой конвейерный штрек пл. К5 до вентиляционной сбойки №2, вентиляционная сбойка №2 между магистральным откаточным и магистральным полевым конвейерным штреками пл. К5, магистральный полевой конвейерный штрек пл. К5 от вент сбойки №2 до вент. сбойки №1 – ПОЖАР.

п. 94, л. 1

**Всего: 9 позиций.**

**Командир 10 ВГСО С. Н. Голуб**

Исп. Зам. ком. отряда ППС

С. С. Лисняк тел. 21-76