**СВЕДЕНИЯ**

о состоянии противопожарной защиты

ОП "ШАХТА "Центральная" ГП "Мирноградуголь"

Для пожарно-оросительного водоснабжения шахты “Центральная” используются резервуар № 1 промплощадки шахты объёмом 800 м³, расположенный в 80 м от главного ствола № 2 и заполняемый водой от 2-го Донецкого водовода и очистных сооружений шахты;

Для целей пожаротушения может использоваться отстойник шахтной воды объёмом 3000 м³. Заполнение отстойника осуществляется шахтной водой.

Около противопожарного резервуара устроена пожарная насосная станция № 1, отнесенная ко второму классу надёжности. В насосной станции № 1 установлено 2 противопожарных насоса типа Д-200/95 (1 рабочий и 1 резервный) и три хозяйственных 3К-6.

Здания и сооружения на промплощадке, в том числе копры, здания вентиляторов, подъёмных машин и надшахтные здания стволов сооружены из негорючих материалов: кирпича, бетона и железобетона. Между зданиями и сооружениями имеются противопожарные разрывы. Во всех промышленных зданиях предусмотрено пожарное водоснабжение, обеспечивающее тушение пожара в любой точке здания.

По основной промплощадке шахты проложен трубопровод ∅150 мм, на котором у пожароопасных объектов установлены в колодцах пожарные гидранты: у здания АБК - 1 шт., у надшахтного здания ствола № 2 - 1 шт.; вблизи стройцеха - 1 шт., у зданий ВГП ствола №2 «бис»- 1 шт., у здания котельной - 1 шт., вблизи склада материалов и оборудования. – 1 шт. На всех ответвлениях пожарно-оросительного трубопровода, у ввода к объекту установлены задвижки. Отводы пожарного водопровода к зданиям и сооружениям выполнены трубами ∅50 мм. Во всех помещениях зданий и сооружений проложен противопожарный трубопровод с пожарными кранами, установлены шкафы с пожарными рукавами и пожарными стволами, а также предусмотрены щиты с необходимым противопожарным инвентарем.

Для хранения противопожарных материалов и оборудования на шахте имеется противопожарный склад расположенный у ствола № 2. Склад укомплектован противопожарными материалами: песо, глина, цемент, бетонит, носилки рабочие, рукава пожарные, огнетушители, ведра, гвозди.

Перечень пожарного оборудования и первичных средств пожаротушения

в зданиях и сооружениях на промплощадках шахты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объектов и мест установок первичных средств пожаротушения | Задвижки, шт. | Гидранты, шт. | Пожарные краны, шт. | Пожарные рукава, шт. | Пожарные стволы, шт. | Ручные огнетушители | | | Песок или инертная пыль в ящиках, м³ | Число лопат, шт. | Бочка с водой, м³ | Ведра, шт. | Войлок, асбестовое полотно (2х2 м), шт. | Примечание |
| Порошко вые, шт. | | Пенные (водные), 10 л, шт. |
| *10 л* | 5 л |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основная промплощадка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Копёр и надшахтное здание ствола № 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 2 | 0,5 | 1 |  |  |  | Табл. 13.3 ППБ |
|  | Башенный копёр ствола № 2 "бис" | 1 |  | 36 | 36 | 36 | 40 | 2 | 16 | 4,5 | 9 |  |  |  |  |
|  | Здание подъёмных машин людского подъёма ствола № 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
|  | Здание подъёмных машин породного подъёма ствола № 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
|  | Здание ВГП ствола № 1 "бис" | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
|  | Здание ВГП ствола № 2 "бис" | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
|  | Помещение калориферной ствола №2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
|  | Котельная | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание ремонтно- механических мастерских | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех ремонта забойного оборудования, в том числе гидросистем |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание склада материалов и оборудования | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
|  | Здание насосной станции № 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | АБК | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |  | 2 |  | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
|  | Здание горной конторы | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание бань ИТР | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание бойлерной |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех ремонта вагонеток |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание лесного склада |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Токарный цех |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание вулканизации |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех по ремонту насосов |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание склада противопожарных материалов и оборудования |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Здания электроподстанций (ГПП) |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,5 | 1 |  |  | 2 |  |
|  | Стройцех | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 2 |  |
|  | Склад сыпучих материалов (угля) |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Электровозный гараж |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,5 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Угольная галерея от обогатительного комплекса к бункерам (погрузка в ж/д вагоны) | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
|  | Породная галерея ствола № 2 к породному бункеру | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
|  | **Всего по промплощадке** | **15** | **6** | **75** | **75** | **75** | **53** | **9** | **26** | **44** | **11** | **22** | **3** | **6** |  |

места установки противопожарных щитов на основной промплощадке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п\п | Пункт установки щитов | Количество | Примечание |
| 1 | Надшахтные здания стволов шахты, в том числе башенный копёр (стволы №№ 2, 2"бис", ) | 2 | два здания |
| 2 | Здания подъёмных машин ствола № 2 | 2 | два здания |
| 3 | Гидроцех | 1 |  |
| 4 | Электромеханический цех | 1 |  |
| 5 | Мехцех | 1 |  |
| 6 | Гараж-зарядная | 1 |  |
| 7 | Техкомплекс погрузки угля в вагоны | 1 |  |
| 8 | Здание стройцеха | 1 |  |
| 9 | Склад ГШО | 1 |  |
| 10 | Здания главных вентиляторов (основная промплощадка) | 2 | два здания |
| 11 | Поверхностные подстанции шахты (ГПП) | 1 |  |
|  | **Всего по шахте** | **14** |  |

Начальник участка ВТБ О.В. Онищенко